Механический расчет труб (СТО 34.01-2.3.3-038-2021)

- Расчёт при прокладке труб в траншее.

- Выбор наружного диаметра трубы:

Наружный диаметр кабеля -//-, мм:

d= -//-

Эквивалентный диаметр пучка кабелей в трубе, мм:

dэкв= -//-

Минимальный внутренний диаметр трубы, мм;

Dв=Kт∙ dэкв= -//-

где:

Kт – минимальное отношение Dв/dэкв= -//-

Номинальный наружный диаметр трубы 𝐷 (мм) – условный размер, принятый для классификации труб, соответствующий минимальному допустимому значению среднего наружного диаметра трубы. Номинальный наружный диаметр трубы принимается из стандартного ряда 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 мм.

В итоге D = -//- мм

- Выбор кольцевой жесткости трубы:

Давление грунта, кН/м2:

qг=pг∙ g ∙H= -//-

где:

pг – удельный вес грунта, т/м3.  pг= -//-;

g – ускорение свободного падения на земле, м/с2.  g= 9,81;

H – глубина расположения трубы под землёй, м.  H= -//-

Давление от автодороги, кН/м2:

qат= 20 ∙ g2,7+H= -//-

Давление от ж/д транспорта, кН/м2:

qжт= 28 ∙ g2,7+H= -//-

Суммарное давление грунта и транспорта, кН/м2:

qсум=qг + qт= -//-

Минимальная кольцевая жесткость при прокладке трубы в траншее, кН/м2:

SN=0,458 ∙ qсум- 7,5 ∙ Es= -//-

где:

Es – секущий модуль грунта, МПа.  Es= -//-;

Предельное усилие протяжки трубы, кН:

Fmax= π ∙ D2- (D-2 ∙e)2 4 ∙ 103∙ σ= -//-

где:

σ – предел текучести трубы при растяжении, МПа.  σ= -//-

Полученное значение SN должно быть округлено до ближайшего большего из стандартного ряда: 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96 кН/м2.

В результате выбираем: -//-

- Расчёт при прокладке труб методом ГНБ.

- Выбор наружного диаметра трубы:

Наружный диаметр кабеля -//-, мм:

d= -//-

Эквивалентный диаметр пучка кабелей в трубе, мм:

dэкв= -//-

Минимальный внутренний диаметр трубы, мм;

Dв=Kт∙ dэкв= -//-

где:

Kт – минимальное отношение Dв/dэкв= -//-

Номинальный наружный диаметр трубы 𝐷 (мм) – условный размер, принятый для классификации труб, соответствующий минимальному допустимому значению среднего наружного диаметра трубы. Номинальный наружный диаметр трубы принимается из стандартного ряда 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 мм.

В итоге D = -//- мм

- Выбор кольцевой жесткости трубы на концевых участках прокола ГНБ:

Давление грунта, кН/м2:

qг=pг∙ g ∙H= -//-

где:

pг – удельный вес грунта, т/м3.  pг= -//-;

g – ускорение свободного падения на земле, м/с2.  g= 9,81;

H – глубина заложения трубы (не более 2), м.  H= -//-

Давление от автодороги, кН/м2:

qат= 20 ∙ g2,7+H= -//-

Давление от ж/д транспорта, кН/м2:

qжт= 28 ∙ g2,7+H= -//-

Суммарное давление грунта и транспорта, кН/м2:

qсум=qг + qт= -//-

Минимальная кольцевая жесткость на концевых участках, кН/м2:

SN1=0,458 ∙ qсум- 7,5 ∙ Es= -//-

где:

Es – секущий модуль грунта, МПа.  Es= 0

- Выбор кольцевой жесткости трубы при тяжение:

Эквивалентный диаметр пучка труб, мм:

Dэкв= -//-

Диаметр расширителя, мм:

Dрш=Kдш∙ Dэкв= -//-

где:

Kдш – коэффициент расширения бурового канала,  Kдш= -//-

Найденный диаметр Dрш необходимо округлить до ближайшего большего стандартного значения из ряда 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм.

Свод обрушения грунта, м:

Hг= Dрш2000 ∙f= -//-

где:

f – секущий модуль грунта,  f= -//-

Вес грунта от свода обрушения, кН/м2:

qг=pг∙ g ∙Hг= -//-

где:

pг – удельный вес грунта, т/м3.  pг= -//-

Фактическое усилие тяжения каждой трубы в канале, кН:

F=μ∙qг ∙ Dэкв ∙ Lгнб1000 ∙N= -//-

где:

μ – коэффициент трения трубы при тяжение, о.е.  μ= -//-;

Lгнб – длина бурового канала ГНБ, м.  Lгнб= -//-;

N – число труб в протягиваемом пучке.  N= -//-

Предельное усилие тяжения каждой трубы, кН:

Fмакс=FF/Fмакс= -//-

где:

F/Fмакс – коэффициент запаса при тяжение, о.е.  F/Fмакс= -//-

Отношение наружного диаметра трубы и толщины её стенки:

De=21- 1 - 1000 ∙ Fмаксπ ∙ D22 ∙ σ= -//-

где:

σ – предел текучести трубы при растяжении, МПа.  σ=  -//-

Минимальная кольцевая жесткость, отвечающая Fмакс, кН/м2:

SN2=E ∙1000 12 ∙ (1De-1)3= -//-

где:

E – модуль упругости трубы при сжатии, МПа.  E= -//-

- Выбор кольцевой жесткости трубы в средней части ГНБ на глубине:

Давление бентонита на трубу, кН/м2:

P=Pи + pБ∙ g∙Hмакс= -//-

где:

Pи – избыточное давление бентонита, кПа.  Pи= -//-;

pБ – удельный вес бентонита, т/м3.  pБ= -//-;

Hмакс – максимальная глубина ГНБ, м.  Hмакс= -//-

Минимальная кольцевая жесткость в средней части ГНБ на глубине Hмакс, кН/м2:

SN3=0,458 ∙ qг + P24 ∙ P/Pмакс= -//-

где:

qг – вес грунта от свода обрушения, кН/м2.  qг= -//-;

P/Pмакс – коэффициент запаса бентонита, о.е.  P/Pмакс= -//-

- Итоговое значение кольцевой жесткости:

Выбираем максимальное значение из SN1, SN2, SN3.

где:

где 𝑆𝑁1 – по условиям давления на трубу на глубине 𝐻мин;

где 𝑆𝑁2 – по условиям протяжки в ГНБ;

где 𝑆𝑁3 – по условиям давления на трубу на глубине 𝐻макс.

Найденное значение 𝑆𝑁 должно быть округлено до ближайшего большего стандартного значения из ряда 4, 8, 12, 14, 16, 24, 32, 48, 56, 64, 96, 192 кН/м2.

В результате выбираем: -//-